Execução de observações, inspecções e ensaios “in situ”

não destrutivos ou reduzidamente intrusivos,

de levantamento, diagnóstico e controlo de qualidade

Caderno de Encargos

Condições técnicas especiais

Parte III - Condições a que deverá satisfazer cada uma das técnicas de ensaios correntes fornecidos.

Conteúdo

1.	detecção de armaduras, medição do recobrimento e avaliação do seu diâmetro, utilizando um pacómetro	4

1.1	Objecto	4

1.2	Critério de medição	4

1.3	Características do equipamento	4

1.4	Execução do ensaio	4

1.4.1	Preparação do ensaio	4

1.4.2	Realização do ensaio	5

1.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	5

2.	AVALIAÇÃO DA TAXA DE CORROSÃO DAS ARMADURAS através da TÉCNICA DA RESISTÊNCIA DE POLARIZAÇÃO	7

2.1	Objecto	7

2.2	Critérios de medição	7

2.3	Características dos equipamentos	7

2.4	Execução do ensaio	8

2.4.1	Preparação do ensaio	8

2.4.2	Realização das medições dos parâmetros da corrosão	8

2.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	8

3.	Determinação da profundidade de carbonatação de betões	10

3.1	Objecto	10

3.2	Critérios de medição	10

3.3	Execução do ensaio	10

3.3.1	Preparação do ensaio	10

3.3.2	Realização do ensaio	10

3.3.3	Processamento e apresentação dos resultados	11

4.	determinação do teor de cloretos presente no betão	12

4.1	Objecto	12

4.2	Critérios de medição	12

4.3	Execução do ensaio	12

4.3.1	Preparação do ensaio	12

4.3.2	Realização do ensaio	12

4.3.3	Processamento e apresentação dos resultados	13

5.	Avaliação da uniformidade da resistência à compressão superficial de betões, utilizando o esclerómetro de schmidt	14

5.1	Objecto	14

5.2	Critérios de medição	14

5.3	Execução do ensaio	14

5.3.1	Preparação do ensaio	14

5.3.2	Execução do ensaio	14

5.3.3	Processamento e apresentação dos resultados	15

6.	Determinação da resistência actual de betões através de Ensaio de rotura à compressão sobre provetes cilíndricos, obtidos a partir de carotes	16

6.1	Objecto	16

6.2	Critérios de medição	16

6.3	Características dos equipamentos	16

6.4	Execução do ensaio	16

6.4.1	Preparação do ensaio	16

6.4.2	Realização do ensaio	17

6.4.2.1	Extracção das carotes	17

6.4.2.2	Ensaio	18

6.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	18

7.	Avaliação da aderência de revestimentos superficiais ou materiais de reparação ou reforço estrutural de estruturas de betão, utilizando o equipamento de arrancamento “Pull-off”	19

7.1	Objecto	19

7.2	Critérios de medição	19

7.3	Características dos equipamentos	19

7.4	Execução do ensaio	19

7.4.1	Preparação do ensaio	19

7.4.2	Realização do ensaio	20

7.4.2.1	Corte e colagem das pastilhas metálicas	20

7.4.2.2	Execução dos arrancamentos	20

7.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	20

8.	Avaliação da qualidade do betão através de Ensaios de ultra-sons	22

8.1	Objecto	22

8.2	Critérios de medição	22

8.3	Características dos equipamentos	22

8.4	Execução do ensaio	22

8.4.1	Preparação do ensaio	22

8.4.2	Realização do ensaio	22

8.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	23

9.	Medição da profundidade de fissuras no betão através de Ensaios de ultra-sons	24

9.1	Objecto	24

9.2	Critérios de medição	24

9.3	Características dos equipamentos	24

9.4	Execução do ensaio	24

9.4.1	Preparação do ensaio	24

9.4.2	Realização do ensaio	24

9.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	25

10.	Detecção e avaliação de descontinuidades no interior da secção de elementos de betão armado através de ensaios de impacto-eco	26

10.1	Objecto	26

10.2	Critérios de medição	26

10.3	Características dos equipamentos	26

10.4	Execução do ensaio	26

10.4.1	Preparação do ensaio	26

10.4.2	Realização do ensaio	27

10.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	28

11.	Medição indirecta da espessura da secção de elementos de betão armado laminares através de ensaios de impacto-eco	29

11.1	Objecto	29

11.2	Critérios de medição	29

11.3	Características dos equipamentos	29

11.4	Execução do ensaio	29

11.4.1	Preparação do ensaio	29

11.4.2	Realização do ensaio	30

11.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	31

12.	Ensaios de integridade de estacas de betão utilizando métodos sónicos	32

12.1	Objecto	32

12.2	Critérios de medição	32

12.3	Características dos equipamentos	32

12.4	Execução do ensaio	32

12.4.1	Preparação do ensaio	32

12.4.2	Realização do ensaio	33

12.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	33

13.	Monitoragem da abertura de fissuras utilizando fissurómetros potenciómetricos ou de corda vibrante	34

13.1	Objecto	34

13.2	Critérios de medição	34

13.3	Características dos equipamentos	34

13.4	Execução do ensaio	34

13.4.1	Preparação da monitoragem	34

13.4.2	Realização da monitoragem	35

13.4.3	Processamento e apresentação dos resultados	35

14.	Ensaios de carga estáticos e de curta duração em estruturas de edifícios	36

14.1	Objecto	36

14.2	Critérios de medição	36

14.3	Características dos equipamentos	36

14.4	Execução do ensaio	36

14.4.1	Preparação do ensaio	36

14.4.2	Realização do ensaio	37

14.4.3	Processmento e apresentação dos resultados	38

# detecção de armaduras, medição do recobrimento e avaliação do seu diâmetro, utilizando um pacómetro

## Objecto

- Levantamento da pormenorização da secção de elementos de betão armado (armadura principal e armadura secundária).

- Medição do recobrimento das armaduras de elementos de betão armado para estudos de durabilidade em relação ao mecanismo de deterioração por corrosão.

## Critério de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Características do equipamento

A faixa de medição do equipamento deverá permitir a detecção de armaduras até uma profundidade de pelo menos 360 mm para varões com o diâmetro de 40 mm e de pelo menos 220 mm para varões com o diâmetro de 6 mm.

O equipamento deverá, ainda, possuir as seguintes características:

- Medição do recobrimento directamente à face do varão, ignorando as nervuras existentes.

- A exactidão deverá ser igual ao maior dos seguintes valores ± 2 mm ou 5 %, até 75 % do alcance máximo, para a medição do recobrimento e uma exactidão de ± 2  para a determinação do diâmetro do varão.

- Auto-calibração.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

No caso da medição do recobrimento das armaduras dever-se-á ter em conta a presença de irregularidades superficiais como, por exemplo, marcas de cofragem que influenciam as leituras. Nesse caso específico, os resultados das medições do recobrimento deverão ser corrigidos de +/- o valor médio de pelo menos 10 medições correspondentes ao desnível dos ressaltos da superfície.

### Realização do ensaio

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- BS 1881 Part 204.

Deverão cumprir-se, ainda, os seguintes procedimentos:

- A área de cada zona de ensaio a levantar, por tipo de elemento estrutural, terá, no mínimo, 2 m2.

- No caso de vigas e pilares de estruturas porticadas vulgares, a área de ensaio deverá distribuir-se, equitativamente, por todas as faces acessíveis.

- A malha de armaduras detectada, no elemento estrutural em estudo, será assinalada nas faces sondadas por meio cromático eficaz (giz, lápis de cera, etc.), de forma a evidenciar a disposição dos varões e servir de referência para a localização de outros ensaios, que venham a ser realizados.

- Sobre as malhas de armaduras levantadas realizar-se-á a medição do recobrimento da malha mais exterior, em mm, considerando-se um mínimo de 30 medições por zona de ensaio.

- Deverão ser explicitamente indicados quaisquer factores que possam influenciar as medições como, por exemplo, a sua realização em faces com elevada densidade de armadura, ou revestidas com materiais de espessos, irregularidades superficiais, etc..

- Para comprovação das medições com o pacómetro será executado um roço de sondagem, em zona corrente das malhas levantadas, expondo-se um varão da malha de armadura mais exterior e medir-se-á o recobrimento real com um paquímetro.

Para efeitos de rastreabilidade da informação recolhida, as malhas de armaduras levantadas serão representadas esquematicamente sobre desenhos, em suporte CAD, com a indicação dos resultados do recobrimento, nos pontos correspondentes às medições com o pacómetro, incluindo-se a comprovação do valor real medido com um paquímetro.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos serão processados estatisticamente e apresentados em tabelas, onde serão indicados, por cada zona de ensaio, os seguintes parâmetros:

- Valor mínimo medido;

- Valor máximo medido;

- Valor médio do conjunto de medições;

- Desvio padrão do conjunto de medições;

- Coeficiente de variação correspondente.

Do mesmo modo os resultados serão apresentados graficamente, em particular, as frequências e frequências acumuladas dos conjuntos de resultados obtidos. Dessa forma, será possível avaliar qual a percentagem correspondente ao conjunto de valores de grandeza inferior ou superior a um determinado valor de referência como, por exemplo, o valor do recobrimento mínimo regulamentar ou o valor da profundidade de carbonatação do betão.

Nota:

No caso de pilares e vigas poderá ser necessário agrupar os valores por face, devendo ser feito o mesmo tipo de processamento e apresentação dos resultados por face.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# AVALIAÇÃO DA TAXA DE CORROSÃO DAS ARMADURAS através da TÉCNICA DA RESISTÊNCIA DE POLARIZAÇÃO

## Objecto

Avaliação da intensidade de corrosão das armaduras de estruturas de betão armado através da técnica da resistência de polarização para estudos de durabilidade em relação ao mecanismo de deterioração por corrosão.

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Características dos equipamentos

O equipamento ou equipamentos a utilizar deverão permitir a medição e o registo dos parâmetros a seguir listados:

- Taxa de corrosão (corrente em A/cm2).

- Potencial de corrosão (em mV em relação à meia-célula Cu/CuSO4).

- Resistividade eléctrica do betão (kOhm.cm).

- Humidade relativa atmosférica (%).

- Temperatura atmosférica (C).

E, permitir, também, o registo de outros parâmetros associados à zona em ensaio

- Identificação do ponto de medição.

- Área do aço do varão (cm2).

- Data da medição (DD/MM/AA).

- Hora da medição (HH:MM:SS).

A fim de se garantir que as medições não são obtidas sobre uma área indefinida do varão e que, pelo contrário, mostram a verdadeira grandeza da intensidade de corrosão no local da medição, o equipamento deverá permitir o confinamento da área de medição.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

Na superfície da zona de ensaio, nomeadamente, nos pontos de medição não podem existir contactos metálicos como, por exemplo, fios de atar, pregos da cofragem, etc., visto poderem influenciar as medições. Quaisquer irregularidades locais ou revestimentos isolantes devem ser evitados, ou removidos, ou, preferencialmente, seleccionarem-se outros locais para as medições.

Os ensaios serão realizados sobre as malhas de armaduras, previamente, detectadas, com um pacómetro, sendo assinalas na superfície do elemento em ensaio por processo cromático eficaz (por exemplo, giz). A disposição das malhas de armaduras levantadas será representada esquematicamente sobre desenhos em suporte CAD. A área levantada com o pacómetro será no mínimo de 1 m2.

Deve ser assegurada a continuidade eléctrica na zona de ensaio antes de se procederem às medições.

### Realização das medições dos parâmetros da corrosão

O ensaio será iniciado com a medição da resistividade eléctrica do betão, tendo-se o cuidado de não se colocar o eléctrodo directamente sobre as armaduras, mas apenas nos intervalos. Deverão ser efectuadas, pelo menos, 9 leituras em pontos distintos, assinalando-se a sua localização sobre os desenhos com a representação esquemática da disposição das malhas de armaduras levantadas.

Posteriormente, serão efectuadas as medições da intensidade de corrosão e do potencial eléctrico da malha de armaduras mais exterior, em pelos menos 3 pontos distintos da zona de ensaio, sendo, também, assinalada a sua localização nos mesmos desenhos atrás referidos.

Deverão ser assinalados os pontos onde não foi possível a medição, por não ter havido confinamento total da área de ensaio. Nesse caso será repetida a medição, mas noutro ponto da malha de armaduras.

No final do ensaio, deverão ser reparados todos os furos ou roços efectuados no betão utilizando material adequado como, por exemplo, argamassa de reparação cimentícia de retracção controlada.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos deverão permitir a caracterização da zona de ensaio em termos da importância da corrosão de armaduras. Para tal poderão ser seguidos os critérios apresentados nos quadros 1 a 3, a seguir, ou outros comprovadamente fiáveis.

Quadro 1 - Critério para avaliação da importância da corrosão através dos resultados da resistividade eléctrica do betão

| Resistividade (kohm.cm) | Níveis de risco |
| --- | --- |
| Re > 100 – 200 | Taxa de corrosão muito baixa |
| 50 < Re < 100 | Taxa de corrosão baixa |
| 10 < Re < 50 | Taxa de corrosão moderada a elevada |
| Re < 10 | A resistividade não é um parâmetro relevante para a taxa de corrosão |

Quadro 2 - Critério para avaliação do risco de corrosão activa das armaduras em função dos resultados do potencial eléctrico referido a um eléctrodo de cobre/sulfato de cobre (CSE)

| Potencial eléctrico (mV CSE) | Risco de corrosão activa |
| --- | --- |
| Ecorr > - 200 | < 10% |
| -350 < Ecorr < - 200 | 50% |
| Ecorr < - 350 | > 90% |

Quadro 3 - Critério para a avaliação do nível de corrosão através dos resultados da intensidade de corrosão (parâmetro mais fiável)

| Taxa de corrosão (A/cm2) | Nível de corrosão |
| --- | --- |
| Icorr < 0,1 - 0,2 | Desprezável |
| 0,1 – 0,2 < Icorr < 0,5 | Baixo a moderado |
| 0,5 < Icorr < 1 | Moderado a elevado |
| Icorr > 1 | Elevado |

Os resultados obtidos em cada uma das zonas de ensaio deverão ser confrontados entre si e, também, se aplicável, com os resultados doutros ensaios de durabilidade, nomeadamente, a determinação da profundidade de carbonatação do betão e do teor de cloretos presentes no betão, tendo em vista avaliar a performance dos elementos de betão armado em termos de durabilidade.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Determinação da profundidade de carbonatação de betões

## Objecto

Determinação, “in-situ”, da profundidade da frente de carbonatação de betões para estudos de durabilidade de estruturas de betão armado em relação ao mecanismo de deterioração por corrosão das armaduras.

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

A selecção exacta do ponto de ensaio terá em conta a posição das armaduras da malha mais exterior do elemento estrutural em estudo, pelo que, deverão ser, previamente, localizadas com um pacómetro e medido o seu recobrimento.

Deverão ser tidos em conta os pontos singulares da secção dos elementos de betão a ensaiar, nomeadamente, os cantos da secção, por exemplo de pilares e vigas, ou zonas com descontinuidades superficiais, onde o betão é, em princípio de pior qualidade.

### Realização do ensaio

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- RILEM CPC - 18.

Deverão, ainda, cumprir-se os seguintes procedimentos:

- Na selecção dos pontos de ensaio deverão ser tidos em conta o tipo de controlo e o grau de rigor pretendidos, bem como a agressividade do meio a que o elemento estrutural está exposto.

- O furo de ensaio deverá ser executado por etapas, com uma broca/trado oco com 30 a 40 mm de diâmetro, com avanços sucessivos de 1 cm, até ser visível em toda a área exposta a cor rosa, dada pela solução alcoólica de fenolftaleína, previamente aspergida.

- A limpeza correcta do furo de ensaio é essencial para se evitar a contaminação do betão carbonatado pelo betão não carbonatado (fiabilidade dos resultados). Para tal deverá usar-se uma bomba de ar manual ou ar comprimido de forma a expulsar-se todo o pó resultante da furação.

- A aplicação da solução alcoólica de fenolftaleína será feita necessariamente sobre a superfície recém exposta, isto é, logo a seguir à furação.

- A medição da profundidade da frente de carbonatação será feita, em mm, utilizando-se um paquímetro. Caso a frente seja paralela à superfície basta uma medição, se não deverá ser medida a profundidade máxima e obtido o valor médio de um mínimo de 3 medições, distribuídas no perímetro do furo de ensaio.

Os pontos seleccionados deverão ser correctamente localizados sobre desenhos, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos serão apresentados sob a forma de tabelas, devendo ser indicados, também, o recobrimento medido com o pacómetro.

Caso aplicável, os resultados serão apresentados, também, sobre os gráficos com as frequências acumuladas dos conjuntos de resultados dos ensaios de medição do recobrimento das armaduras com o pacómetro.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# determinação do teor de cloretos presente no betão

## Objecto

Determinação do teor de cloretos presente no betão, sobre amostras de pó recolhidas a diferentes profundidades, para estudos de durabilidade de estruturas de betão armado em relação ao mecanismo de deterioração por corrosão das armaduras.

## Critérios de medição

- Recolha das amostras	Unidade

- Determinação do teor de cloretos	Unidade

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

A localização exacta do ponto de ensaio deverá ter em conta a posição das armaduras da malha mais exterior do elemento estrutural em estudo, pelo que, deverão ser, previamente, localizadas com um pacómetro e medido o seu recobrimento.

### Realização do ensaio

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- BS 1881 Part 6;

- AASHTO T260-84

Deverão cumprir-se, ainda, os seguintes procedimentos:

- Serão feitas, pelo menos, 3 recolhas de pó do betão a diferentes profundidades, desde a superfície até 1 cm, um troço de 1 cm à profundidade do varão e um último troço de 1 cm por detrás do varão.

- Para a recolha do pó serão executados furos, com broca com diâmetro mínimo de 15 mm, junto de um varão da malha de armadura mais exterior. A fim de se garantir a homogeneidade das amostras de pó serão executados furos suficientes para se obter a cada profundidade pelo menos 20 g de pó (pelo menos 6 furos).

- Entre cada recolha de pó será feita a limpeza cuidadosa dos furos, utilizando-se uma bomba de ar manual ou ar comprimido, a fim de evitar a contaminação das amostras.

- As amostras de pó serão guardadas em saquetas plásticas hermeticamente fechadas e devidamente identificadas (com indicação da profundidade, por exemplo, 2 a 3 cm).

- A determinação do teor de cloretos presentes nas amostras de pó será feita por laboratório acreditado ou por empresa certificada, que execute este tipo de ensaio, assegurando-se que dispõe de pessoal técnico qualificado e equipamento devidamente calibrado.

- No caso de os ensaios não serem executados por laboratório acreditado, os resultados obtidos só serão aceites desde que acompanhados da curva de calibração do eléctrodo utilizado. A referida curva, deverá constar dum impresso específico, onde deverão constar, também, outros dados relevantes, nomeadamente, a identificação da obra, a data da calibração, o tipo de eléctrodo, o seu número de série e a identificação do operador.

Os pontos seleccionados deverão ser correctamente localizados sobre desenhos, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos serão apresentados sob a forma de tabelas e, também, sobre gráficos, um por cada perfil, evidenciando, ainda, a posição do varão junto dos furos de recolha e o valor crítico regulamentar do teor de cloretos.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Avaliação da uniformidade da resistência à compressão superficial de betões, utilizando o esclerómetro de schmidt

## Objecto

Avaliação da uniformidade da resistência à resistência à compressão superficial de betões antigos através de ensaios com o esclerómetro de Schmidt.

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

- Deverá proceder-se à preparação das superfícies dos elementos a ensaiar. Caso existam materiais de revestimentos como, por exemplo, rebocos deverão ser previamente removidos, ou no caso de revestimento de acabamento por pintura de reduzida espessura poderá ser avaliada a sua influência nos resultados do índice esclerométrico, comparando os resultados na mesma zona com e sem o referido revestimento.

### Execução do ensaio

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- BS 1881 Part 202;

- ASTM C 805-85.

Deverão cumprir-se, ainda, os seguintes procedimentos:

- Seguindo a metodologia preconizada na norma ASTM C 805 - 85, em cada ensaio deverá ser preparada uma área com um diâmetro de pelo menos 15 cm e efectuar nesta pelo menos 10 leituras, eliminando-se as leituras parciais que difiram mais de 7 pontos da média das 10 leituras. Se existirem mais de 2 leituras parciais nesta situação, deve-se eliminar o conjunto de 10 leituras efectuadas e repeti-las noutra zona.

- Os ensaios cujos os procedimentos de execução difiram dos procedimentos normalmente utilizados deverão ser devidamente justificados, sob pena de os resultados obtidos não se considerarem válidos.

- Será efectuada a calibração do esclerómetro no final de cada dia de utilização, segundo as instruções do fabricante, sendo necessário ter em obra uma bigorna de calibração. Os resultados da calibração dos esclerómetros serão apresentados num impresso específico, onde deverão constar, também, outros dados relevantes, nomeadamente, a identificação da obra, a data da calibração, o modelo do esclerómetro, o seu número de série e a identificação do operador.

- O referido impresso será obrigatoriamente apresentado no relatório, sob pena dos resultados obtidos não se considerarem válidos.

Os ensaios realizados deverão ser correctamente localizados sobre desenhos, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos serão apresentados em tabelas, devendo na mesma linha serem apresentados o valor médio do índice esclerométrico e os correspondentes valores médio da resistência à compressão e da dispersão, obtidos a partir das tabelas ou ábacos, constantes no manual do fabricante.

Para melhor análise, os resultados deverão ser agrupados por tipo de elemento como, por exemplo, vigas, pilares, lajes, paredes, etc..

Caso se disponham de resultados de ensaios de rotura à compressão sobre provetes cilíndricos recolhidos da estrutura em estudo, deverá ser aferida a correlação com os resultados dos ensaios esclerométricos. Caso se verifique boa correlação entre os dois tipos de ensaios, então os resultados dos ensaios esclerométricos deverão ser convertidos para os correspondentes valores de resistência obtidos a partir da curva de calibração dos dois ensaios.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Determinação da resistência actual de betões através de Ensaio de rotura à compressão sobre provetes cilíndricos, obtidos a partir de carotes

## Objecto

Determinação da resistência actual de betões através de ensaio de rotura à compressão sobre provetes cilíndricos, obtidos a partir de carotes.

## Critérios de medição

- Extracção de carotes e posterior reparação do furo	Unidade

- Execução do ensaio	Unidade

## Características dos equipamentos

Refere-se o equipamento para recolha das carotes:

- Pacómetro

- Carotadora.

- Coroas diamantadas, com diâmetro mínimo interior de 75 mm.

- Aspirador para extracção de carotes na direcção ascendente ou para extracção de carotes, segundo qualquer direcção, em locais onde a água do corte tem que ser recolhida por questões de segurança ou por perturbar a normal utilização da construção.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

A selecção exacta do local de extracção das carotes deverá ter sempre em conta a segurança estrutural do elemento a sondar, no sentido de ser o menos possível afectada.

Desta forma, em pilares correntes (de edifícios) o furo de extracção deverá localizar-se sensivelmente a meio da altura, ou o mais possível afastado das ligações aos restantes elementos estruturais (vigas ou lajes). Do mesmo modo, em vigas, o furo de extracção das carotes deverá localizar-se entre 1/5 e 1/4 do vão na zona onde os esforços de flexão são mais reduzidos.

Para além dos condicionamentos atrás referidos deverá ser tido em conta que recolha das carotes deve ser feita de forma a interferir o mínimo com as armaduras do elemento a sondar. Para tal deve ser usado um pacómetro antes da extracção das carotes.

No caso de pilares, lajes ou paredes densamente armados, onde não seja de todo possível evitar-se o corte de varões das armaduras, o corte deverá ser feito de modo a seccionar-se apenas um varão. No entanto, tal opção deverá ser previamente ponderada quanto às consequências estruturais do elemento a sondar e da estrutura.

No caso de vigas não é permitido o corte de quaisquer armaduras sem, previamente, se ponderarem as consequências estruturais no elemento a sondar e da estrutura.

Caso durante o corte se verifique que está a ser seccionado um varão localizado no interior da secção, que não foi previamente detectado, deverá ser interrompida a operação e seleccionar-se outro local noutro elemento, procedendo-se à adequada reparação do elemento.

No caso de pilares e vigas correntes só é permitida execução de um corte por elemento. Caso a carote extraída não permita a obtenção de um provete válido para ensaio deverá ser escolhida outra localização, em particular, noutro elemento idêntico.

### Realização do ensaio

#### Extracção das carotes

As carotes, após a sua extracção, serão imediatamente identificadas, marcando-as com lápis de cera ou por outro processo igualmente eficaz. Serão devidamente acondicionadas a fim de não sofrerem quaisquer danos durante o transporte.

Os furos de extracção das carotes serão obturados com material de reparação estrutural através da técnica “dry pack” (compactação a seco), ou por outro processo igualmente eficaz.

Antes do transporte para laboratório, será feita a caracterização visual das carotes, em termos dos materiais constituintes (eventuais revestimentos, varões, agregados grosseiros (identificando-se, se possível a sua natureza e máxima dimensão), outros materiais estranhos, etc.), o aspecto do betão (compacto, pulverulento, poroso, etc.), descontinuidades importantes (vazios, fissuras, reacções expansivas visíveis, etc.), a distância medida a partir da superfície donde será cortado o provete para ensaio, etc..

Para efeitos de rastreabilidade, os furos de extracção das carotes serão assinalados sobre peças desenhadas, em suporte CAD.

#### Ensaio

As carotes serão cortadas e as faces rectificadas de forma a obterem-se provetes com altura sensivelmente igual ao diâmetro.

O ensaio de rotura à compressão será realizado por laboratório acreditado neste tipo de ensaio ou por empresa certificada prestadora deste tipo de serviço. Será executado de acordo com a norma E 226 do LNEC.

O boletim de resultados dos ensaios dos provetes será incluído no relatório, sem o qual os resultados apresentados não serão considerados válidos.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos serão processados tendo por base a metodologia preconizada na publicação da Concrete Society Technical Report nº 11, onde são indicados vários factores de correcção a aplicar sobre os resultados dos provetes ensaiados, que têm em conta, entre outros, a direcção da carotagem, a relação altura/diâmetro do provete, o corte dos agregados, a presença de material de recobrimento, a forma dos provetes, a resistência potencial, etc..

Sempre que possível, deve-se:

- Distinguir zonas de amassaduras comuns;

- Proceder à análise por elementos estruturais distintos.

- Apresentar os valores característicos da tensão de rotura à compressão dos conjuntos de provetes ensaiados.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Avaliação da aderência de revestimentos superficiais ou materiais de reparação ou reforço estrutural de estruturas de betão, utilizando o equipamento de arrancamento “Pull-off”

## Objecto

Avaliação da aderência de revestimentos superficiais ou de materiais de reparação ou de reforço estrutural de estruturas de betão, utilizando o equipamento de arrancamento “pull-off”

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Características dos equipamentos

Referem-se, a seguir, os equipamentos a utilizar:

- Pacómetro.

- Carotadora.

- Coroas diamantadas, com diâmetro mínimo interior de 40 mm ou de 50 mm.

- Aspirador para execução de cortes com carotadora na direcção ascendente ou segundo qualquer direcção nos locais onde a água do corte tem que ser recolhida por questões de segurança ou por perturbar a normal utilização da construção.

- Equipamento de arrancamento com pastilhas metálicas para arrancamento, com diâmetro mínimo de 40 ou 50 mm.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

A selecção da zona a ensaiar deverá ter em conta que a execução dos cortes deve ser feita de forma a não interferir com as armaduras do elemento a estudar. Para tal deve ser usado um pacómetro antes da execução dos cortes (área mínima de 0,2 m2).

Após a detecção das malhas de armaduras na zona de ensaio serão marcados os pontos do arrancamento das pastilhas nos intervalos das armaduras. Deverão ser marcados pelo menos 3 pontos, suficientemente afastados de forma a não haver influência entre os arrancamentos.

### Realização do ensaio

#### Corte e colagem das pastilhas metálicas

Em cada ponto de arrancamento o corte deverá penetrar o suficiente no betão antigo, considerando-se o mínimo de 2 cm.

A superfície dos pontos do arrancamento será convenientemente limpa de forma assegurar-se uma colagem eficaz das pastilhas metálicas.

A colagem das pastilhas metálicas na superfície será feita com resina de epóxido e endurecedor, podendo ser usado uma pistola de ar quente para acelerar a cura da ligação. No entanto, só após 1 hora de cura poderão ser efectuados os arrancamentos.

#### Execução dos arrancamentos

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- BS 1881 Part 207;

- ASTM D4541-95

Deverão cumprir-se, ainda, os seguintes procedimentos:

- Por cada zona de ensaio, serão executados pelo menos 3 arrancamentos.

- A força de arrancamento deverá ser aplicada gradualmente, sem movimentos bruscos.

- Após a rotura do provete de arrancamento deverá proceder-se à análise da superfície de rotura, registando-se o valor para o qual ocorreu.

Os pontos dos ensaios deverão ser correctamente localizados sobre peças desenhadas, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos, deverão ser cuidadosamente analisados face às variáveis envolvidas, nomeadamente, a localização da secção da rotura (no betão antigo, na ligação betão antigo/material de reparação ou de reforço, no material de reparação ou de reforço, ou na ligação da pastilha metálica), o tipo de secção por onde se deu a rotura (secção paralela à superfície, secção obliqua à superfície, ou irregularidades importantes da secção) e outros factores que possam justificar piores resultados como, por exemplo, presença de descontinuidades importantes nos materiais ensaiados.

Os resultados obtidos deverão ser comparados entre si na mesma zona de ensaio e, complementarmente, com os de outras zonas de ensaio.

No caso de um resultado se afastar muito dos restantes, deverão ser verificadas as circunstâncias experimentais que rodearam o ensaio e deverá ser excluído, caso a causa passe por alguma das seguintes condições experimentais:

- Deficiente alinhamento do equipamento (o aparelho não ter sido colocado perpendicularmente à superfície);

- Deficiente ligação das pastilhas metálicas à superfície;

- Deficiente preparação da superfície.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Avaliação da qualidade do betão através de Ensaios de ultra-sons

## Objecto

Avaliação da qualidade do betão através da medição da velocidade de propagação com ensaios ultra-sónicos.

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Características dos equipamentos

- Exactidão do equipamento não superior ao valor 0,1 s;

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

Deverá proceder-se à preparação das superfícies dos elementos a ensaiar. Caso existam materiais de revestimentos como, por exemplo, rebocos deverão ser previamente removidos, ou no caso de revestimento de acabamento por pintura de reduzida espessura poderá ser avaliada a sua influência comparando os resultados de zonas com e sem o referido revestimento.

Os pontos de colocação dos transdutores deverão ser seleccionados de modo a evitarem-se juntas e irregularidades superficiais, bem como de zonas da secção resistente onde a densidade de armaduras é elevada, que influenciem os resultados.

### Realização do ensaio

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- BS 1881 Part 203;

- ASTM C 597.

Deverão cumprir-se, ainda, os seguintes procedimentos:

- Para a medição da velocidade de propagação deverá ser escolhido preferencialmente o método directo (transdutores colocados em faces opostas), a seguir o método semi-directo (transdutores colocados em faces perpendiculares) e por fim o método indirecto (transdutores colocados na mesma face).

- No caso dos métodos directo e semi-directo, em cada zona de ensaio, deverão ser executadas pelo menos 5 medições em locais distintos (pontos da mesma face, afastados entre si pelo menos 20 cm), afastados tanto quanto possível das armaduras do elemento estrutural em ensaio, pelo que deverão ser previamente detectadas com um pacómetro.

- No caso do método indirecto, os transdutores deverão ser colocados ao longo de um alinhamento, afastados entre si de distâncias múltiplas de pelo menos 10 cm, devendo serem feitas pelo menos 6 leituras, de modo a poder ser traçada a recta dos tempos de propagação e das distâncias.

- As distâncias entre os transdutores deverão ser medidas com fitas métricas com exactidão de pelo menos 2 mm.

- Antes e após as medições em cada zona de ensaio o equipamento deverá ser calibrado através da barra de “invar”. Os resultados da calibração serão apresentados num impresso específico, onde deverão constar, também, outros dados relevantes, nomeadamente, a identificação da obra, a data da calibração, o modelo do equipamento, o seu número de série e a identificação do operador.

- O referido impresso será obrigatoriamente apresentado no relatório, sob pena dos resultados obtidos não se considerarem válidos.

Os ensaios realizados deverão ser correctamente localizados sobre desenhos, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos serão apresentados em tabelas, distinguindo-os em função do método utilizado, devendo na mesma linha serem apresentados o valor médio das leituras, o valor do desvio padrão e o valor do coeficiente de variação.

Caso se disponham de resultados de outros ensaios como, por exemplo, ensaios esclerométricos ou de rotura à compressão sobre provetes cilíndricos recolhidos da estrutura em estudo, deverá ser aferida a correlação com os resultados obtidos. Caso se verifique boa correlação entre os dois tipos de ensaios, então os resultados dos ensaios ultra-sónicos deverão ser convertidos para os correspondentes valores de resistência obtidos a partir da curva de calibração dos dois ensaios.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Medição da profundidade de fissuras no betão através de Ensaios de ultra-sons

## Objecto

Medição da profundidade de fissuras no betão através de ensaios ultra-sónicos.

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Características dos equipamentos

- Exactidão do equipamento não superior ao valor 0,1 s;

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

Deverá proceder-se à preparação das superfícies dos elementos a ensaiar. Caso existam materiais de revestimentos como, por exemplo, rebocos deverão ser previamente removidos, ou no caso de revestimento de acabamento por pintura de reduzida espessura poderá ser avaliada a sua influência comparando os resultados de zonas com e sem o referido revestimento.

Os pontos de colocação dos transdutores deverão ser seleccionados de modo a evitarem-se juntas e irregularidades superficiais, que influenciem os resultados.

### Realização do ensaio

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- BS 1881 Part 203;

- ASTM C 597.

Deverão cumprir-se, ainda, os seguintes procedimentos:

- Os transdutores deverão ser colocados ao longo de um alinhamento, afastados entre si de distâncias múltiplas de pelo menos 10 cm, com o máximo de 15 cm, devendo serem feitas pelo menos 6 leituras, de modo a poder ser traçada a recta dos tempos de propagação e das distâncias.

- As distâncias entre os transdutores deverão ser medidas, em relação ao seu eixo, com fitas métricas com exactidão de pelo menos 2 mm.

- Antes e após as medições em cada zona de ensaio o equipamento deverá ser calibrado através da barra de “invar”. Os resultados da calibração serão apresentados num impresso específico, onde deverão constar, também, outros dados relevantes, nomeadamente, a identificação da obra, a data da calibração, o modelo do equipamento, o seu número de série e a identificação do operador.

- O referido impresso será obrigatoriamente apresentado no relatório, sob pena dos resultados obtidos não se considerarem válidos.

Os ensaios realizados deverão ser correctamente localizados sobre desenhos, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos serão apresentados em tabelas e gráficos, devendo ser indicados os valores da profundidade das fissuras ensaiadas.

Deverão ser distinguidas as fissuras cuja profundidade atinja ou ultrapasse o nível das armaduras.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Detecção e avaliação de descontinuidades no interior da secção de elementos de betão armado através de ensaios de impacto-eco

## Objecto

Detecção e avaliação de descontinuidades no interior da secção de elementos de betão armado através de ensaios de impacto-eco.

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Características dos equipamentos

O equipamento ou equipamentos a utilizar deverão incorporar os seguintes elementos:

- Computador portátil, preparado para operar em condições adversas, que deverá ter instalado o software de introdução e registo de dados e de processamento dos sinais (possibilidade de definir diferentes resoluções dos sinais) e ter instalada uma placa específica para aquisição dos sinais.

- Transdutor piezoeléctrico com extremidade cónica acoplado ao suporte das massas impactoras ou outro equivalente.

- Massa impactoras, esferas metálicas com diâmetros de 5, 8, 12,5 mm, ou outras equivalentes.

Todo o sistema deverá estar devidamente operacional e calibrado, pelo que deverá fazer-se acompanhar da folha de calibração devidamente actualizada.

Para apoio à execução dos ensaios deverá prever-se a eventual utilização de um boroscópio ou de equipamento de ultra-sons.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

Deverá proceder-se à preparação das superfícies dos elementos a ensaiar. Caso existam materiais de revestimentos como, por exemplo, rebocos deverão ser previamente removidos, ou no caso de revestimento de acabamento por pintura de reduzida espessura poderá ser avaliada a sua influência comparando os resultados de zonas com e sem o referido revestimento.

Os pontos de colocação do transdutor deverão ser seleccionados de modo a evitarem-se juntas e irregularidades superficiais, que influenciem os resultados.

### Realização do ensaio

Deverão cumprir-se os seguintes procedimentos:

- Sobre a superfície do elemento a ensaiar deverá ser marcada uma malha de pontos de referência, com abertura a definir em função da espessura ou largura da secção transversal do elemento. No mínimo, deverão ser marcados 9 pontos, mas em elementos laminares deverão ser assinalados no mínimo 16 pontos.

- Sobre cada um dos pontos da malha de referência, será feito o ensaio utilizando a massa de impacto mais adequada, a seleccionar através de testes preliminares. Por, exemplo, o impactor (esfera metálica) com diâmetro de 8 mm, permite a detecção de descontinuidades, no interior da secção, com dimensões superiores, aproximadamente, a 11 x 11 cm, desde que dispostas paralelamente à face a ensaiar e localizadas às profundidades de 5,6 cm a 45 cm, aproximadamente.

- No caso dos pontos cujos resultados indiciem a presença de descontinuidades importantes, deverão ser assinalados mais pontos, com base na malha de referência, tendo em vista a delimitação superficial da zona afectada.

- Na referida zona, deverão ser comprovadas as descontinuidades através da realização de observações boroscópicas do interior de furos de reduzido diâmetro previamente executados. Em última análise, deverão ser feitas carotes até à profundidade das descontinuidades a fim de serem convenientemente caracterizadas.

- A malha de pontos e as eventuais zonas com descontinuidades deverão ser rigorosamente assinaladas sobre desenhos em suporte CAD, com a identificação dos diferentes pontos de ensaio.

- Antes das medições em cada zona de ensaio deverá ser correctamente avaliada a velocidade de propagação dos impulsos no betão. Preferencialmente, a velocidade de propagação a avaliar deve ser a correspondente à das ondas primárias numa secção com betão são. Caso tal não seja possível, deverá ser avaliada a velocidade de propagação das ondas de superfície, utilizando 2 transdutores.

Os ensaios realizados deverão ser correctamente localizados sobre desenhos, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos, frequências dos sinais gerados, serão apresentados em tabelas. Em anexo, deverão constar os gráficos com os espectros de frequências de cada um dos pontos ensaiados.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Medição indirecta da espessura da secção de elementos de betão armado laminares através de ensaios de impacto-eco

## Objecto

Medição indirecta da espessura da secção de elementos de betão armado laminares através de ensaios de impacto-eco

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	Unidade

## Características dos equipamentos

O equipamento ou equipamentos a utilizar deverão incorporar os seguintes elementos:

- Computador portátil, preparado para operar em condições adversas, que deverá ter instalado o software de introdução e registo de dados e de processamento dos sinais (possibilidade de definir diferentes resoluções dos sinais) e ter instalada uma placa específica para aquisição dos sinais.

- Transdutor piezoeléctrico com extremidade cónica acoplado ao suporte das massas impactoras ou outro equivalente.

- Massa impactoras, esferas metálicas com diâmetros de 5, 8, 12,5 mm, ou outras equivalentes.

Todo o sistema deverá estar devidamente operacional e calibrado, pelo que deverá fazer-se acompanhar da folha de calibração devidamente actualizada.

Para apoio à execução dos ensaios deverá prever-se a eventual utilização de um boroscópio ou de equipamento de ultra-sons.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

Deverá proceder-se à preparação das superfícies dos elementos a ensaiar. Caso existam materiais de revestimentos como, por exemplo, rebocos deverão ser previamente removidos, ou no caso de revestimento de acabamento por pintura de reduzida espessura poderá ser avaliada a sua influência comparando os resultados de zonas com e sem o referido revestimento.

Os pontos de colocação do transdutor deverão ser seleccionados de modo a evitarem-se juntas e irregularidades superficiais, que influenciem os resultados.

### Realização do ensaio

Deverão cumprir-se os seguintes procedimentos:

- Sobre a superfície do elemento a ensaiar deverá ser marcada uma malha de pontos de referência, com abertura a definir em função da espessura da secção transversal do elemento. Caso a medição da espessura da secção seja feita por zona de ensaio (por exemplo, painéis de laje), a malha de referência deverá ter marcados, no mínimo, 16 pontos.

- Sobre cada um dos pontos da malha de referência, será feito o ensaio utilizando a massa de impacto mais adequada, a seleccionar através de testes preliminares. Por, exemplo, o impactor (esfera metálica) com diâmetro de 8 mm, permite a detecção de descontinuidades, no interior da secção, com dimensões superiores, aproximadamente, a 11 x 11 cm, desde que dispostas paralelamente à face a ensaiar e localizadas às profundidades de 5,6 cm a 45 cm, aproximadamente.

- No caso dos pontos cujos resultados indiciem a presença de descontinuidades importantes, deverão ser assinalados mais pontos, com base na malha de referência, tendo em vista a delimitação superficial da zona afectada.

- Na referida zona, deverão ser comprovadas as descontinuidades através da realização de observações boroscópicas do interior de furos de reduzido diâmetro previamente executados. Em última análise, deverão ser feitas carotes até à profundidade das descontinuidades a fim de serem convenientemente caracterizadas.

- As malhas de pontos e as eventuais zonas com descontinuidades deverão ser rigorosamente assinaladas sobre desenhos em suporte CAD, com a identificação dos diferentes pontos de ensaio.

- Antes das medições em cada zona de ensaio deverá ser correctamente avaliada a velocidade de propagação dos impulsos no betão. Preferencialmente, a velocidade de propagação a avaliar deve ser a correspondente à das ondas primárias numa secção com betão são. Caso tal não seja possível, deverá ser avaliada a velocidade de propagação das ondas de superfície, utilizando 2 transdutores.

Os ensaios realizados deverão ser correctamente localizados sobre desenhos, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados obtidos, frequências dos sinais gerados e respectivos valores da espessura da secção, serão apresentados em tabelas. Em anexo, deverão constar os gráficos com os espectros de frequências de cada um dos pontos ensaiados.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Ensaios de integridade de estacas de betão utilizando métodos sónicos

## Objecto

Avaliar qualitativamente a integridade de estacas e detectar descontinuidades e defeitos, tais como, estrangulamentos, inclusões de materiais estranhos, fendas, juntas de betonagem e vazios importantes.

## Critérios de medição

- Execução dos ensaios	por deslocação com emissão de relatório

Deverá ser mencionada quantidade máxima de estacas a ensaiar por deslocação.

## Características dos equipamentos

O equipamento deverá basear-se num sistema computorizado, especialmente concebido para esta aplicação. O “software” utilizado deverá permitir obter analítica e graficamente os resultados dos ensaios efectuados.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

Deverão cumprir-se os seguintes procedimentos:

- As estacas a ensaiar deverão encontrar-se devidamente saneadas, ou seja, o topo da estaca deverá encontrar-se limpo, isento de água, sem irregularidades superficiais importantes, sem materiais estranhos e sem fendilhação.

- As estacas que não se encontram devidamente saneadas não serão ensaidas, devendo ser mencionado no relatório quais as situações anómalas detectadas, dando-se especial destaque as correspondntes à presença de materiais estranhos ou de vazios no betão.

- A localização das estacas e sua identificação deverão ser assinaladas numa planta da obra.

- O empreiteiro deverá disponibilizar, se existir, um provete cúbico do mesmo betão das estacas a ensaiar para a avaliação da velocidade de propagação das ondas sónicas no betão.

### Realização do ensaio

Em cada estaca deverão ser obtidos 2 conjuntos de 3 registos (3 pancadas com o martelo) correspondentes à colocação do acelerómetro em 2 locais distintos da cabeça da estaca para efeitos de reprodutibilidade, sendo escolhido um dos conjuntos a incluir no relatório.

Os conjuntos de registos preteridos deverão ser arquivados pelo fornecedor do serviço de modo a que se forem necessários para qualquer esclarecimento sejam facilmente disponibilizados.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados dos ensaios serão evidenciados através dos registos obtidos sob a forma de gráficos dos sinais.

No relatório, deverá ser mencionado o valor adoptado para a velocidade de propagação do sinal, bem como a idade das estacas à data dos ensaios.

Deverão ser claramente identificadas todas as situações anómalas e a que profundidade ocorrem, inclusive os alargamentos da secção das estacas, bem como as situações que suscitem quaisquer suspeitas quanto à presença de defeitos importantes no fuste das estacas.

Deverá ser averiguado se os sinais evidenciam o pé da estaca (existência de reflexão devido a mudança de impedância acústica do meio) ou não (ausência de reflexão clara no sinal).

Deverão ser feitas recomendações quanto ao esclarecimento de quaisquer suspeitas como, por exemplo, a execução de poços, caso os defeitos se localizem a pouca profundidade ou a execução de sondagens verticais ao longo do desenvolvimento do fuste da estaca até à profundidade estimada do pretenso defeito.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Monitoragem da abertura de fissuras utilizando fissurómetros potenciómetricos ou de corda vibrante

## Objecto

Monitoragem para companhamento da evolução da abertura de fissuras utilizando fissurómetros potenciométricos ou de corda vibrante (boa resolução).

## Critérios de medição

- Instalação dos fissurómetros	Unidade

- Realização de leituras	Unidade

## Características dos equipamentos

Fissurómetros com exactidão não superior ao valor de 0,2% e alcance mínimo superior a 10 mm.

Nota:

- Poderão ser utilizados outros tipos de dispositivos de medição, desde que permitam uma exactidão das leituras equivalente a +/- a 0,02 mm.

## Execução do ensaio

### Preparação da monitoragem

Deverão cumprir-se os seguintes procedimentos:

- Os pontos a monitorar deverão ser criteriosamente seleccionados. No caso de fissuras com aberturas distintas, deverão os fissurómetros ou dispositivos equivalentes ser colocados sobre fissuras com maiores aberturas e sobre fissuras com menores aberturas para posterior comparação.

- Os fissurómetros ou dispositivos equivalentes deverão ser colocados de modo a controlar-se a abertura das fissuras, ou seja deverão ser colocados perpendicularmente ao desenvolvimento das fissuras.

- Os fissurómetros ou dispositivos equivalentes deverão ser protegidos de movimentos imprevistos devidos, por exemplo, a contacto acidental.

- Do mesmo modo deverão ser protegidos da exposição solar directa a fim de não serem influenciadas as leituras.

- A fixação dos fissurómetros ou dispositivos equivalentes deverá ser feita de modo a assegurar que não existem movimentos secundários que inflenciem as leituras.

Os fissurómetros ou dispositivos equivalentes deverão ser correctamente localizados sobre peças desenhadas, de modo a permitir qualquer confirmação que se revele necessária.

### Realização da monitoragem

A periodicidade das sessões de leituras, bem como a duração da monitoragem, serão definidas em função das características das estruturas e das causas que estão na origem das fissuras.

As leituras serão realizadas sempre pela mesma ordem e preferencialmente à mesma hora.

As leituras serão acompanhadas da medição da temperatura superficial dos elementos a monitorar e, eventualmente, da temperatura ambiente.

A folha de registo das leituras deverá conter a seguinte informação:

- Identificação da obra e do técnico que faz as leituras.

- Identificação do fissurómetro ou dispositivo equivalente (por exemplo, o nº. de série, ou parte dele).

- Data e hora das leituras.

- Registo da abertura das fissuras e da temperatura.

- Observações relevantes para a monitoragem.

### Processamento e apresentação dos resultados

Os resultados deverão ser apresentados em tabelas e sobre a forma gráfica, de forma a evidenciarem a evolução da abertura das fissuras monitoradas e, simultaneamente, da temperatura superficial do elemento estrutural monitorado (os gráficos conterão as duas curvas para comparação imediata).

Como informação complementar deverão ser indicadas as percentagens da variação da abertura por sessão em relação à leitura inicial, de forma a evidenciar-se a importância dos movimentos monitorados.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos pontos monitorados ou outros aspectos considerados relevantes.

# Ensaios de carga estáticos e de curta duração em estruturas de edifícios

## Objecto

Avaliar o comportamento de uma estrutura de um pavimento elevado para uma dada carga vertical e distribuída.

## Critérios de medição

- Execução do ensaio	valor global

## Características dos equipamentos

Os deflectómetros ou dispositivos de medição equivalentes terão exactidão não superior a 0,02 mm e alcance mínimo de 10 mm.

Nota:

- Poderão ser utilizados outros tipos de dispositivos de medição, desde que permitam uma exactidão das leituras equivalente à atrás referida.

## Execução do ensaio

### Preparação do ensaio

Deverão cumprir-se os seguintes procedimentos:

- Elaboração do plano do ensaio de carga, a fornecer previamente ao Cliente para aprovação, o qual deverá incluir:

- Definição das zonas a ensaiar;

- Definição das cargas a utilizar nos ensaios, cuja grandeza não poderá ser superior à definida na regulamentação (combinação rara de acções), a não ser que seja devidamente justificada;

- Definição dos patamares de carga e do critério de interrupção dos ensaios, devido a deformação exagerada;

- Definição do tipo de carga (por exemplo, bidões com água, sacos de cimento ou de outro material facilmente mensurável, etc.);

- Definição da localização dos pontos a controlar;

- Definição dos dispositivos de medição a utilizar;

- Definição de outros parâmetros a controlar (por exemplo, abertura de fissuras, rotações, temperatura, etc.);

- Eventual estimativa dos valores das grandezas a medir;

- Elaboração do procedimento geral da realização dos ensaios, com pormenores de certas montagens, precauções de segurança, interrupções da utilização da estrutura, etc..

- Os dispositivos de medição dos deslocamentos verticais deverão ser dispostos segundo as direcções principais de flexão do elemento estrutural a ensaiar, de modo a obter-se o valor absoluto da flecha a meio-vão.

- Deverá ser verificado se os materiais de revestimento do elemento a ensaiar se encontram bem aderentes ao betão de modo a não influenciarem as medições. Caso existam dúvidas quanto à adesão dos materais de revestimento dever-se-á proceder à sua remoção.

- A carga a utilizar nos ensaios deverá ser colocada suficiente afastada das zonas a ensaiar de modo a que os resultados traduzam apenas a acção da carga.

- Deverá averiguar-se a importância das variações térmicas caso as zonas a ensaiar possam vir a estar sujeitas à exposição solar.

Os pontos de medição e a disposição da carga adoptada, deverão ser identificados e localizada em peças desenhadas, em suporte CAD, de modo a permitir qualquer confirmação que venha a ser necessária.

### Realização do ensaio

O ensaio deverá ter por suporte o descrito na seguinte normalização de referência:

- ACI 437R.

Deverão cumprir-se, ainda, os seguintes procedimentos:

- A leitura inicial será feita sem qualquer carga na zona a ensaiar, devendo ser repetida, dado considerar-se uma fase crítica do ensaio (um erro na leitura inicial invalida todas as restantes leituras). Nesta fase, deverá ser verificado o bom funcionamento dos dispositivos de medição de forma a não ocorrerem percalços.

- Inicio da carga segundo os patamares estabelecidos no plano de ensaio.

- As leituras serão realizadas sempre pela mesma ordem.

- Em cada fase de carga (patamar), serão realizadas tantas leituras quanto as necessárias para se verificar a estabilização dos valores dos deslocamentos, considerando-se que a estabilização é satisfeita quando, após 3 leituras consecutivas, com intervalos mínimos de 5 minutos, a diferença registada, entre elas, for inferior a 0,03 mm. Quer o intervalo entre leituras, quer a diferença entre as leituras poderão ser ajustados face às características estruturais do elemento em ensaio.

- Caso a estabilização das leituras não seja satisfeita e o incremento do deslocamento no ponto mais deformável seja muito superior ao das fases precedentes o ensaio deverá ser imediatamente interropido e feita a análise dos resultados entretanto obtidos a fim de serem adoptadas eventuais medidas de segurança urgentes;

- Aplicada a carga total, a estrutura deverá permanecer carregada por um período mínimo de 12 h, afim de serem detectadas quaisquer deformações residuais.

- Findo o referido período de 12 h, proceder-se-á à descarga, apenas numa fase, que quando concluída deverão ser feitas 2 sessões consecutivas de leituras (sem atender ao critério de estabilização) e uma última sessão de leituras, também, repetida, decorrido um período de pelo menos 1 hora.

A folha de registo das leituras deverá conter a seguinte informação:

- Identificação da obra e do técnico que faz as leituras.

- Identificação dos dispositivos de medição (por exemplo, o nº. de série, ou parte dele).

- Data e hora das leituras.

- Registo dos deslocamentos parciais e absolutos.

- Observações relevantes para o ensaio.

### Processmento e apresentação dos resultados

Os resultados deverão ser apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, de forma a evidenciarem a evolução dos deslocamentos, quer durante a carga, quer durante a descarga. A forma gráfica deverá, ainda, permitir analisar a curva carga/deformação, em termos das diferentes inclinações apresentadas em cada fase. Caso exista deformação residual, em algum dos pontos, no final dos ensaios, esta deverá ser igualmente apresentada.

Como informação complementar deverão ser indicadas as percentagens da variação dos deslocamentos (pelo menos dos pontos mais deformáveis) em relação a cada fase, de forma a evidenciar-se adimensionalmente a evolução dos deslocamentos.

No relatório, incluir-se-á a apresentação do registo fotográfico evidenciando alguns dos ensaios efectuados ou outros aspectos considerados relevantes.